Российская Федерация

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АНОПИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| 30.11.2012 |  | № 136 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |

В соответствии п.6 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ « О теплоснабжении», на основании Устава муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области, рассмотрев протокол № 1 и заключение по результатам публичных слушаний от 28.11.12

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гусевские вести».

Глава МО п. Анопино						    С.Ю. Багин

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПОСЕЛОК АНОПИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2012

Схема теплоснабжения выполнена в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объектов.

Схема выполнена рабочей группой, организованной на основании постановления главы МО п. Анопино (сельское поселение) № 98 от 27.10.2011 «О назначении ответственного лица за разработку и утверждение схем теплоснабжения».

Глава МО п. Анопино                                                              С.Ю. Багин

20 октября 2012 г.

Российская Федерация

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АНОПИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| 27.10.2011 |  | № 98 |
| --- | --- | --- |

О назначении ответственного лица

за разработку и утверждение схем

теплоснабжения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 190- ФЗ « О теплоснабжении», во исполнении пункта 13 Плана первоочередных мероприятий по реализации Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. № 2485-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Организовать рабочую группу по сбору информации, необходимой для разработки схем теплоснабжения по муниципальному образованию поселок Анопино (сельское поселение) в составе:

1. Басова О.П. – председатель Совета народных депутатов МО п. Анопино.

2. Федотова А.Ю. – заместитель главы МО п. Анопино.

3. Крылова О.Е.  – директор МУП ЖКХ МО п. Анопино.

4. Шульпин В.Ф. – начальник котельной д. Вашутино.

5. Петунина Н.А. – специалист ЖКХ.

II. Назначить ответственного за разработку схем теплоснабжения Крылову Ольгу Евгеньевну, директора МУП ЖКХ МО п. Анопино (сельское поселение).

III. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО п. Анопино						С.Ю. Багин

Содержание тома:

I. Введение…………………………………………………………………. …1

1. Общие сведения о муниципальном образовании…………..………1

2. Краткая характеристика физико-географических и климати-

ческих   условий……………………………………………………………… 2

3. Характеристика населенного пункта, находящемся на цент-

ральном отоплении  ………………………………………………………… 3

II. Утверждаемая часть………………………………………………………4

III. Обосновывающие материалы…………………………………………  6

IV. Сведения по котельной поселка Анопино. ………………………….. 15

Графическое приложение. …………………………………………………17

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование поселок Анопино (сельское поселение) расположено  в Центральном федеральном округе, расположено в юго-восточной части  Гусь-Хрустального  района Владимирской области.

Площадь территории муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение)  – 26100 га.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся населенные пункты: 2 поселка, 1село и 14 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения - всего 17 населенных пунктов. В поселении  проживает 4100 человек.

Общая площадь застройки по состоянию на 01.05.2012 г. составила 129,7  тыс. м2.

Структура застройки муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение)

| Вид застройки | Общая площадь |
| --- | --- |
|  | тыс. м 2 | % |
| Жилые здания | 97,4 | 75 |
| Общественные здания | 29,7 | 23 |
| Промышленность | 2,6 | 2 |
| итого | 129,7 | 100 |

Теплоснабжение в муниципальном образовании  индивидуальное газовое, индивидуальное печное в 16 населенных пунктах (таблица). Централизованное от  источника теплоснабжения в п.Вашутино.

| Населенный пункт | Теплоснабжение |
| --- | --- |
| 1.деревня Александровка | Индивидуальное печное |
| 2. поселок Анопино | Индивидуальное газовое Индивидуальное печное |
| 3. деревня Арсамаки | Индивидуальное печное |
| 4. деревня Бабино | Индивидуальное печное |
| 5. деревня Борзинка | Индивидуальное печное |
| 6. деревня Вашутино | Центральное отопление Индивидуальное печное Индивидуальное газовое |
| 7. деревня Жары | Индивидуальное печное |
| 8. деревня Ивановка | Индивидуальное печное |
| 9. поселок Комиссаровка | Индивидуальное печное |
| 10. деревня Лесная | Индивидуальное печное |
| 11. деревня Тименка | Индивидуальное печное |
| 12. деревня Чисти | Индивидуальное печное |
| 13. с. Вёшки | Индивидуальное печное |
| 14. деревня Никулино | Индивидуальное печное Индивидуальное электрическое |
| 15. деревня Облепиха | Индивидуальное электрическое |
| 16. деревня Федотово | Индивидуальное печное |
| 17. деревня Поповичи | Индивидуальное печное |

Данной работой предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенных пунктов, имеющих централизованное теплоснабжение: деревня Вашутино.

2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий.

Деревня Вашутино расположена в 55 км к югу от г. Владимира. Климат в населенном пункте как и во всей области, умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. Приведённые ниже основные показатели климата даются по СНиП II-А-6-72 с метеорологического поста в г. Гусь-Хрустальный.

Средняя температура наиболее холодного периода – минус  16°С, абсолютная минимальная температура воздуха опускается до минус 44°С, средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 27°C, средняя температура наиболее холодных суток – минус 32°С.

Средняя температура отопительного периода – минус 4°C, продолжительность отопительного периода 213 суток. Средняя максимальная температура воздуха в тёплый период – плюс 24,2°С, абсолютная максимальная температура – плюс 37°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 619мм, среднесуточный максимум в июле – 89 мм, в феврале – 31 мм.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября, а разрушается в начале апреля. Ветровые условия района характеризуются направлением ветра в процентах и скоростью. Средняя скорость ветра в январе – 4,6 м/сек, в июле – 3,0 м/сек.

Нормативная глубина сезонного промерзания почвы, в зависимости от состава грунтов, колеблется от 1,5 м до 1,8 м.

3. Характеристика населенного пункта.

Населенный пункт деревня Вашутино находится в пределах территории Мещерской низменности.

Численность населения по данным на 01.01.2009 г. составляет – 934 человека.

Жилой фонд представлен разными типами жилой застройки:

| Название населенного пункта | Многоквартирных 2-ух этажных домов | Домов усадебного типа | Индивидуальных домов | Всего домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Вашутино | 9 | 72 | 31 | 112 |

В населенном пункте расположены общественные здания: школа, детский сад, СДК, здание администрации, почта, ФАП. Котельная деревни Вашутино отапливает жилищный фонд — 24 жилых дома, и социальную сферу.

II. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Котельная д. Вашутино находится в  собственности муниципального образования п. Анопино (сельское поселение). Котельная газовая, в работе используются котлы марки Факел — 1Г. Подача теплоносителя, горячей воды, осуществляется по тепловым сетям, протяженностью 5274 п.м. в 2-ух трубном исполнении. Прокладка тепловых сетей выполнена в надземном исполнении.	Прирост площади строительных фондов, запланированный генеральным планом муниципального образования п. Анопино не повлечет за собой увеличения объемов потребления тепловой мощности котельной деревни Вашутино, т.к. данный проект планирует, что вводимые в эксплуатацию объекты должны иметь индивидуальное отопление, т.к. износ котельной  составляет - 90%, износ тепловых сетей — 75%.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Существующая зона централизованного теплоснабжения располагается преимущественно в восточной и северной частях деревни, где расположена многоквартирная застройка и общественные здания и определяется местом расположения зданий и сооружений объектов соцкультбыта (Вашутинская школа, детский сад, ФАП ) и жилые дома по улицам Пионерская, Центральная, Школьная, Микрорайон (всего 24 жилых дома).                                                         Так как эксплуатация котельной деревни Вашутино данным проектом в перспективе не предусмотрена, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки не приводятся.

  - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Данным проектом предусматривается перевод потребителей тепловой энергии центральной котельной на индивидуальное отопление до 2015 года.

4. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с высоким износом центральной системы отопления д. Вашутино, высокими тарифами на предоставление услуги отопления, растущей задолженностью перед энергоснабжающими организациями, её дальнейшая эксплуатация экономически  не целесообразна. Реконструкция котельной и тепловых сетей повлечет за собой значительный объём работ и финансовых затрат.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В связи с переходом на индивидуальное  отопление, схемой предусматривается постепенный  демонтаж  существующих тепловых сетей

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На сегодняшний день потребление топлива центральной котельной составляет 410,41 тыс. м3/год или 80,28 м3/час. В перспективе предполагается снижение потребления, в связи с постепенным переходом на индивидуальное отопление.

7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Переход на индивидуальное отопление планируется с началом  газификации оставшейся негазифицированной части деревни Вашутино.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В д. Вашутино имеется централизованное теплоснабжение. Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения снабжаются теплом от котельной, расположенной на ул. Пионерская. Централизованным теплоснабжением (отопление) в д. Вашутино обеспечены 24 жилых дома, детский сад,  здание администрации, школа, ФАП. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома.

1.2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей осуществляется от центральной котельной, расположенной на ул. Пионерская, в которой установлено 2 котла Факел-1Г установленной мощностью 2,0 мВт. В работе находится 2 котла. Котлы работают на природном газе.

Подключение к тепловым сетям зависимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Установленная тепловая мощность источника тепла 1,72 Гкал/ч, подключенная  тепловая нагрузка потребителей 0,79 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии на источники тепла ведется расчетным методом.

1.3. Тепловые сети

Протяженность магистральных тепловых сетей в д. Вашутино 5274 м. Тепловые сети проложены надземно. Максимальный диаметр трубопроводов 219 мм, средний диаметр 97,76 мм.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей  д. Вашутино отсутствует. Эксплуатацию тепловых сетей ведёт МУП ЖКХ МО п. Анопино.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

1.4. Технологические  зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Так как в деревне Вашутино имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе и в графическом приложении.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки приведен в таблице 1

Таблица № 1

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 0,3012 |
| 2 | Соц.сфера | 0,05 |
| 3 | Прочие | 0,0413 |
| Всего по населенному пункту | 0,3925 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой нагрузки.

В поселке имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул. Пионерская. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице № 2.

Таблица № 2.

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,0(1,72) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,79 (0,68) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Баланс теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице № 3.

Таблица № 3.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 43 м3 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 800,31 м3 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

В настоящий момент топливом для котельной д. Вашутино служит природный газ с Qнр=8000 ккал/кг. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 410,41 тыс.м3. для центральной котельной д. Вашутино. Резервного топлива – нет.

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения.

При полном прекращении теплоснабжения от центральной котельной все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

1.10. Тарифы на тепловую энергию.

С 01.09.2012 года для теплоснабжающей организации,  МУП ЖКХ МО п. Анопино постановлением Департамента цен и тарифов  № 49/35 от 08.11.2011 года установлен тариф на тепловую энергию в размере 2481,18  руб. за 1 Гкал. по ул. льнойсезон 2010-2011 г. зации (ООО "ет 880 т.222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Работа источника теплоснабжения ведется в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Качество топлива не всегда соответствует задекларированному, что приводит к перерасходу топлива и невозможности обеспечения требуемых параметров теплоносителя.

Так как котельная эксплуатируется в ручном режиме, то большое значение для ее нормального функционирования приобретает человеческий фактор.

В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки.

1.12. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

В связи с переходом на индивидуальное отопление развитие централизованного теплоснабжения не требуется.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Данная схема предполагает вывод из системы центрального теплоснабжения всех существующих объектов потребления тепловой энергии с переводом их на поквартирные системы отопления.

Часовая производительность котельной на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице № 4.

Таблица № 4.

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок -2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт(Гкал/ч) | 2,0(1,72) | - | - |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт(Гкал/ч) | 0,79 (0,68) | - | - |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице № 5.

Таблица № 5.

| № п/п | Наименование | Сущ.положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 43 | - | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 800,31 | - | - |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия     данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета:  на 1 Гкал требуется на подпитку 0,259 м3 воды

4. РЕШЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предлагается переход на автономное теплоснабжение, поэтому в установленной мощности котельной перспективная нагрузка не учитывается.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Данным проектом предусмотрен переход на децентрализованную систему теплоснабжения, в связи с чем, существующие тепловые сети надземной прокладки подлежат демонтажу.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице № 6.

Таблица №  6.   Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м на 2015г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø219 | 130 |
|  | Ø159 | 280 |
|  | Ø129 | 250 |
|  | Ø100 | 240 |
|  | Ø76 | 465 |
|  | Ø57 | 225 |
|  | Ø40 | 160 |
|  | Ø25 | 60 |
| 2 | Итого | 1810 |

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

С переходом на индивидуальное отопление потребление топлива центральной котельной деревни Вашутино не предусмотрено.

7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

8. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по газификации деревни и переводу  жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

IV. СВЕДЕНИЯ О КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА АНОПИНО

1. Краткая характеристика географических и климатических  условий.

Поселок Анопино расположен в 55 км к югу от г. Владимира. Климат в населенном пункте, как и во всей области, умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

2. Характеристика населенного пункта.

Численность населения по данным на 01.01.2009 г. составляет– 2058 человек;

Жилой фонд представлен разными типами жилой застройки.

3. Особенности теплоснабжения.

Весь жилой фонд поселка Анопино находится на индивидуальном газовом (15 улиц) и печном отоплении (1 улица).

В поселке имеется котельная, собственность ООО «РАСКО», отапливающая социальную сферу поселка: школу, детский сад, больницу, здание администрации поселка. Котельная водогрейная  автоматизированная модульная КВАМ -1,5.  Данным проектом не предусмотрено подключение вновь вводимых объектов к котельной ООО «РАСКО».

4. Решения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Данным проектом реконструкция и техническое перевооружение котельной и тепловых сетей поселка Анопино не планируется.

- Решения по новому строительству источника тепловой энергии.

Генеральным планом МО п. Анопино (сельское поселение) запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В связи с этим  принято решение о строительстве модульной котельной, которая могла бы отапливать не только ФОК, но и рядом расположенные школу и детский сад.

- Инвестиции в новое строительство.

Работы по строительству новой модульной котельной предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующую программу).